## 書類（自主管理票
| 年 | [6 empty] | 簡易専用水道の自主管理票
[32 empty] | 施設名 |  |  |  | 管理担当者
１． 水の状態 （臭気、味、色、濁りに異常はないか） ○ 異常なし × 異常あり
日 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月 ／日 | 残留塩素測定結果 ｐｐｍ |  |  |  | 備考（不適事項の設置等）
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
月 | [31 empty] | ／ | ／ | ／ | ／
２． 貯水槽の状態 （受水槽、高置水槽等）
点検月日 点検項目 | [13 empty] | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |  | 月 日 | 月 日
１． マンホール付近の整理整頓は完全か
２． マンホールの施錠は完全か
３． ひび割れ、水漏れはないか
４． 汚水や異物の混入（沈でん）はないか
５． 通気管、オーバーフロー管の防虫網は完全か
備考（不適事項の措置等）
３．清掃及び検査の記録（清掃報告書，検査結果書は別に保存すること）
（１）水槽の清掃 実施年月日 年 月 日， 清掃業者名：
（２）登録検査機関の検査 実施年月日 年 月 日， 検査機関名：

## 書類（管理状況表
簡易専用水道の管理状況表
年 月 日
[10 empty] | 番号 | 検査事項 | 判定基準 | 管理状況
|  |  |  | 簡易専用水道設置者氏名 |  |  |  | ㊞ | 施設及びその管理の状態に関する検査 | 5 | 水槽のマンホール | ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他
[11 empty] | の状態 | 衛生上有害なものが入らないものであり、点検等
[5 empty] | 住所 | [6 empty] | を行う者以外の者が容易に開閉できないものであ
ること。
マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上
建築物の名称 | [11 empty] | がっていること。
[10 empty] | 6 | 水槽のオーバー | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入ら
建築物の所在地 | [10 empty] | フロー管の状態 | ない状態にあること。
管端部の防虫網が確認でき、正常であること。ま
た、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分な
ものであること。
建築物環境衛生管理 | [5 empty] | 免状番号 | 第 号 |  |  |  |  | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されてお
技術者氏名 | [11 empty] | らず、その間隔は逆流の防止に十分な距離である
建築物の用途 | [11 empty] | こと。
水槽の種類及び容量 | [5 empty] | 水槽の掃除の | 年 月 日 |  |  | 7 | 水槽の通気管の状態 | 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入ら
[6 empty] | 実施年月日 | [5 empty] | ない状態にあること。
管端部の防虫網が確認でき、正常であること。ま
た、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分な
|  |  | 簡易専用水道の管理状況 | [8 empty] | ものであること。
| 番号 | 検査事項 |  |  | 判定基準 |  |  | 管理状況 |  |  |  | 通気管として十分な有効断面積を有するものであ
| 1 | 水槽の周囲の状態 |  |  | 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保され | [6 empty] | ること。
ていること。
[5 empty] | 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。 |  |  |  |  | 8 | 水槽の水抜管の状態 | 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されてお
[5 empty] | 水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。 | [6 empty] | らず、その間隔は逆流の防止に十分な距離である
施設及びその管理の状態に関する検査 | [11 empty] | こと。
| 2 | 水槽本体の状態 |  |  | 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。
[5 empty] | 亀裂し、又は漏水箇所がないこと。 |  |  |  |  | 9 | 給水管等の状態 | 当該施設以外の配管設備と直接連結されていない
[5 empty] | 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がない | [6 empty] | こと。
[5 empty] | こと。 | [6 empty] | 水を汚染するおそれのある設備の中を貫通してい
[5 empty] | 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水 | [6 empty] | ないこと。
密閉されていること。
[9 empty] | 水質の検査 | 10 | 臭気 | 異常な臭気が認められないこと。
| 3 | 水槽上部の状態 |  |  | 水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこ
[5 empty] | りその他衛生上有害なものが堆積していないこと。 |  |  |  |  | 11 | 味 | 異常な味が認められないこと。
水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれて
[5 empty] | いないこと。 |  |  |  |  | 12 | 色 | 異常な色が認められないこと。
水槽の上床盤の直接上部には水を汚染するおそれ
[5 empty] | のある設備、機器等が置かれていないこと。 |  |  |  |  | 13 | 色度 | ５度以下であること。
| 4 | 水槽内部の状態 |  |  | 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁又は内部構造物 |  |  |  |  | 14 | 濁度 | ２度以下であること。
の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。
[5 empty] | 掃除が定期的に行われていることが明らかである |  |  |  |  | 15 | 残留塩素 | 検出されること。
こと。
[5 empty] | 外壁塗装の劣化等により光が透過する状態になっ |  |  |  | 書類検査 | 16 | 書類の整備保存の | 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにし
[5 empty] | ていないこと。 | [5 empty] | 状況 | た図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかに
[5 empty] | 当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。 | [6 empty] | した平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書
[5 empty] | 流入口と流出口が近接していないこと。 | [6 empty] | 類の適切な整理及び保存がなされていること。
水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこ
と。
[9 empty] | 備考 |  | １，建築物衛生法第１０条に規定する帳簿書類に基づき、それに記載されている給水の管理の状況に
ついて記入すること。
２，記載に当たっては、当該建築物の建築物環境衛生管理技術者の意見を聞くこと。
３，水槽の種類及び容量は、水槽ごとに記入すること。
４，表中１～８に掲げる事項については、必要に応じて、水槽ごとに記入すること。